|  |
| --- |
|  |
| Република Србија |
| **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА** |
| **ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**  Број: 404-436/2017-03 |
| Б е о г р а д |

**КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA**

**Републичка дирекција за робне резерве**

**Београд, Дечанска 8а**

**ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕКОНТРУКЦИЈИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ''СМЕДЕРЕВО'' У СМЕДЕРЕВУ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/2017-03**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни  број | Комисија | Потпис |
| 1 | Мирослав Вучетић, председник |  |
| - | Сандра Јанковић, заменик председника |  |
| 2 | Зоран Јовановић, члан |  |
| - | Мирјана Јањић, заменик члана |  |
| 3 | Зорица Панић, члан |  |
| - | Небојша Димитријевић, заменик члана |  |
| 4 | Ивона Дупало, члан |  |
| - | Тања Кафка, заменик члана |  |
| 5 | Гордана Топић, члан |  |
| - | Катарина Гајић, заменик члана |  |

**Јун****2017. године**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-436/2017-03 од 17.05.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-436/2017-03 од 17.05.2017.године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку за јавну набавку радова – извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, ЈН брoj 7/2017-03**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. | 3 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 18 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 22 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 22 |
| VI | Модел уговора | 33 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 41 |

**Подаци о наручиоцу:**

Наручилац: Републичка дирекција за робне резерве

Адреса: Београд, Дечанска 8а

ПИБ: 102199721

М.Б.: 07001452

Интернет страница: [www.rdrr.gov.rs](http://www.rdrr.gov.rs/)

Радно време наручиоца: 7:30 до 15:30 часова

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

1. **Предмет јавне набавке** ЈН брoj 7/2017-03 је извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45255000 – радови на изградњи објеката за нафтну и гасну индустрију

1. **Партије**

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

1. **Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1. **Контакт лице:**

Mирослав Вучетић, е - mail адреса: [miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs](mailto:miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs) ,

Зоран Јовановић, е - mail адреса: [zoran.jovanovic@rdrr.gov.rs](mailto:zoran.jovanovic@rdrr.gov.rs) ,

Зорица Панић, е - mail адреса: [zorica.panic@rdrr.gov.rs](mailto:zorica.panic@rdrr.gov.rs) .

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**Врста :** Извођење радова на санацији и реконструкцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата „Смедерево“ у Смедереву на основу извођачких пројеката и добијеног решења за извођење радова.

Основ за реализацију набавке је :

* Пројекат за извођење санације хидрантске мреже на инсталацији ,,Смедерево,, у Смедереву, урађен од стране Процес пројект инжењеринга доо, из Београда
* решење за извођење радова на санацији хидрантске мреже у Смедереву бр. 351-05-00009/2017-07 од 21.02.2017. године, издато од Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре.

Набавка обухвата :

* испоруку материјала потребну за предметну санацију
* комплетне радове замене хидрантске мреже
* израду пројекта изведеног објекта
* ангажовање пројектантског надзора (обавезно, потребно је да за све време извођења радова постојећа хидрантска мрежа буде у функцији, без застоја, и да се сви евентуални проблеми решавају за најкраће време).

1. **УВОД**

Инсталација Смедерево се налази на десној обали реке Дунав, на приближно 1114 километру, низводно од Смедерева.

Инсталација „Смедерево“ у Смедереву је намењена за речни пријем, складиштење и дистрибуцију речним и друмским саобраћајем нафте и нафтних деривата. Налази се у старој Индустријској зони Општине Смедерево. Пројектовано је 80 - тих година двадесетог века, са свим објектима, опремом и инфраструктуром, који су је чинили потпуно заокруженом функционалном целином. За све објекте је постојала употребна дозвола за њихово коришћење. Укупни складишни капацитет је износио преко 250.000м3 разних врста деривата.

Инсталација „Смедерево“ је опремљена системом за заштиту од пожара објеката, који су у функцији. Изведени су сви потребни системи канализације (дренажна, зауљена, кишна, фекална и потисна). Као што је наведено у табели, тренутно, складишни простор чине следећи обновљени резервоари намењени за прихват „белих“ нафтних деривата (безоловни бензин BMB 95, дизел D2 и евродизел - D1) и то:

* R – 1 (15.000 m3),
* R – 19 (3.000 m3),
* R – 20 (3.000 m3),
* R - 27 (60.000 m3)
* R - 29 (60.000 m3)

Хидрантска мрежа, чија је санација предмет овог пројекта, предвиђена је за заштиту од пожара свих објеката и инсталација на складишту. Изведена је као спољна и као унутрашња. Изграђена је такође 80-тих година као и цео комплекс складишта и претакалишта на овој локацији. Хидрантска мрежа је у функцији што потврђују редовни периодични – шестомесечни прегледи и испитивања aли је као трајно решење потребна њена санација.

1. **ЦИЉ ЗАДАТКА**

Хидрантска мрежа на инсталацији Смедерево је изведена пре више од тридесет година. У међувремену није било значајнијих улагања на одржавању исте. Изузетак представља нова деоница хидрантске мреже која је изграђена у фази санације резервоара R-29. Она полази од ППЗ пумпне станице (објекат 320) и води ка резервоару R-29 и резервоару R-27.

За све објекте, инсталације и резервоаре који су у функцији, хидрантска мрежа се уз велике напоре одржава у исправном стању, што показују и периодична испитивања, тако да сигурност и безбедност са становишта заштите од пожара није доведена у питање.

Цео комплекс инсталације Смедерево се налази поред Дунава и честе су промене нивоа подземних вода, што убрзава процес корозије. После бомбардовања, које је додатно погоршало опште стање хидрантске мреже, кренуло се у значајну обнову порушеног резервоарског простора и припадајућих инсталација. Испитивања и снимања која су у међувремену извршена, показала су да је хидрантска мрежа у таквом стању да је потребно извршити њену комплетну санацију. Током претходног експоатационог периода, спољашња заштита цевовода од корозије је оштећена, па су цеви изложене директном дејству влажне средине.

Поред смањења дебљине зида цевовода изазваног корозијом, евидентно је и потањање на појединим сегментима. На инсталацији је присутно цурење, што се манифестује честим укључивањем хидрофорског постројења, тј. пумпи за одржавање притиска у цевној мрежи и допуне система водом.

Такво стање инсталације може да доведе до већих оштећења, што би се одразило на функционалност хидрантске мреже.

Поред обнављања резервоарског простора, стратешким плановима је обухваћено и проширење капацитета складиштења, изградњом додатних резервоара за беле нафтне деривате.

Узимајући у обзир наведене чињенице, Наручилац је донео одлуку да се изврши санација хидрантске мреже, па је пројектом обухваћено:

* Замена хидрантске мреже ПП воде и хидраната дуж свих противпожарних путева где су изведени хидранти са припадајућом арамтуром. На инсталацији постоји укупно 78 надземних хидранат DN 100.
* За будуће проширење складишног простора, предвиђеног за максимални капацитет до 120.000m3 на парцели бр. 230/2 и 230/3 (источно од резарвоара R-27 и R-29), пројектом треба предвидети нови шахт са вентилом и блинд прирубницом, тј. прикључком за будући наставак хидрантске мреже.

Треба напоменути да је Инсталација Смедерево у власништву НИС-а и Републичке Дирекције за робне резерве (РДРР). Комплетна хидрантска мрежа припада РДРР, а за њену санацију постоји сагласност НИС-а.

1. **ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ**

**Снабдевање инсталације водом**

Снабдевање водом за гашење пожара и хлађење резервоара на Инсаталацији Смедерево решено је из сопствених извора, односно из бунара и надземног резервоара.

На комплексу је у циљу снабдевања водом за гашење пожара избушен бунар, издашности 14 l/sec.

Вода из бунара се електричном пумпом, тип SP 46-13, капацитета 11 l/sec и под притиском од око 8 bara, подземним челичним цевоводом DN 150 одводи у надземни резервоар за воду.

Надземни резервоар за воду је челични, стојећи, запремине 2000m3. Постављен је иза објекта ватрогасног центра.

Резервоар није термоизолован, али је у циљу заштите од замрзавања у зимским условима, предвиђено да се вода у резервоару загрева воденом паром из котларнице.

Резервоар за воду је преко челичних цевовода спојен са постројењима у објекту ватрогасног центра, односно у просторији пумпне станице ППЗ и то са:

* постројењем за повишење притиска воде у хидрантској мрежи,
* постројењем за одржавање притиска воде у хидрантској мрежи и
* постројењем за припрему смеше (мешавине воде и екстракта), ради добљања тешке ваздушне пене.

**Опрема ППЗ пумпних станица**

У ППЗ пумпној станици (објекат 320) су постављене три центрифугалне пумпе за воду (две радне и једна резервна), производње "Југотурбина", тип KVL, појединачног капацитета 75 l/s и под максималним притиском од 12 bar, са погонским електромоторима производње "Север", снаге 160 kW.

У анексу ППЗ пумпне станице (објекат 320А) су постављене две центрифугалне пумпе за воду – обе су дизел, једна радна, друга резервна. Пумпе су Grundfos - HSAF 12-19G, технолошке ознаке P-320 A.1 и P-320 A.2 Свака има капацитет од по 1704,3 m3/h, при потисном притиску од 9,2 bar.

Преко постројења за повишење притиска, вода за гашење пожара се, подземним разводним цевоводом, одводи у хидрантску мрежу за гашење пожара.

У пумној станици је постављено и хидрофорско постројење, са резервоаром запремине 8 m3 и пумпом капацитета 22 l/s под максималним притиском од 12 bar, које одржава комплетну хидрантску мрежу под сталним притиском. Хидрофорско постројење се укључује при минималном притиску од 4 bar, а искључује се када притисак порасте па 9,5 bar.

За случај нестанка мрежног напона, у пумпној станици је обезбеђено снабдевање свих потрошача електричном енергијом из агрегатске станице.

**Опис постојеће хидрантске мреже**

Хидрантска мрежа развода воде (*плава линија*) за гашење пожара на комплексу Инсталације Смедерево изграђена је као спољна и као унутрашња хидрантска мрежа.

Спољна хидрантска мрежа за гашење пожара је разуђена и разграната, а израђена је, углавном, као прстенасти систем цевовода (сагласно члану 16 Правилника), са крацима према појединим објектима, односно групама објеката.

Цевоводи у спољној хидрантској мрежи су од челичних цеви DN З00, а према протоку воде који је на хидрантима потребно остварити, уграђени су хидранти DN 100.

На спољној хидрантској мрежи за гашење пожара на Инсталацији Смедерево уграђенo је укупно 78 надземних хидраната.

Хидранти спољне хидрантске мреже су, првенствено, намењени за снабдевање ватрогасних возила водом за гашење пожара, тако да поред свих хидраната није обезбеђивана опрема за гашење пожара.

Унутрашња хидрантска мрежа за гашење пожара на комплексу Инсталације Смедерево је постављена у објектима пословне зграде, радионице, котларнице и радионице аутотранспорта, а састоји се од девет зидних хидраната, распоређених ро објектима, односно деловима објеката.

Једино је објекат котларнице повезан на хидрантску мрежу комплекса, док су преостали објекти повезани на санитарну мрежу комплекса која је повезана на градски водовод.

Цевоводи унутрашње хидрантске мреже су изграђени од челичних поцинкованих водоводних цеви, прецника 52 mm, са хидрантским прикључцима пречника 52 mm.

Хидранти унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара су опремљени потребном опремом за гашење пожара (хидрантско црево са млазницом).

Према испитивању, притисак воде на хидрантима унутрашње хидрантске мреже креће се од 5,6 бара до 5,8 bara, са протоком воде од 180 до 185 l/min.

Резултати извршених испитивања хидрантске мреже задовољавају услове из Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, у погледу притиска и протока воде.

Поред спољне и унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара, вода се користи и за хлађење крова и плашта надземних резервоара за запаљиве течности R-1, R-19, R-20, R-27 и R-29, припрему смеше у циљу добљање тешке ваздушне пене за гашење пожара, а постоје и техничке могућности за директно коришћење воде и за гашење пожара у појединим објектима, преко уграђених стабллних инсталација за гашење (вода-пена).

Као што је у уводном делу овог описа наведено, приликом санације инфраструктуре за потребе резервоара R-29 и R-27, урађена је реконструкција дела хидрантске мреже сходно поребама нових количина ПП воде, тј. повећања капацитета цевоводне мреже ка резервоарима R-29 и R-27.

1. **ПРЕДВИЂЕНО РЕШЕЊЕ САНАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ**

Пројектом Санације хидрантске мреже на инсталацији „Смедерево“ у Смедереву разматрано је више аспеката, како би се инсталација довела у технички исправно и функционално стање, чиме би се поузданост и безбедност на комплексу подигла на виши ниво. У том смислу, пројектом је предвиђено следеће:

4.1. Замена дотрајалог цевовода хидрантске воде (*плава линија*) новим,

4.2. Замена дотрајалог цевовода смеше (*црвена линија*) на локацији пристана новим,

4.3. Уградња нове запорне арматуре,

4.4. Изградња нових шахтова,

4.5. Замена хидраната.

4.6. Пројектна документација

* 1. **Замена дотрајалог цевовода хидрантске воде (*плава линија*) новим**

Хидрантска мрежа комплекса Смедерево је веома разграната и углавном је формирана као прстенаста. Постојећа мрежа је изведена од челичних цеви. Предмет овог пројекта је замена дотрајалих челичних цеви дуктилним ливеним цевима и фазонским комадима које нису подложне корозији. Условно се могу посматрати на локацији „Инсталација Смедерево“ три групе објеката:

* Прву групу представљају објекти изграђени у низу дуж предње ограде комплекса, у делу између ограде и пожарног пута “А”,
* Другу групу представљају објекти изградени у средишпјем делу комплекса, између пожарних путева “А” и “F”,
* Трећу групу представљају објекти изграђени дуж обале реке Дунав.

Главни цевоводи за хидрантску воду су израђени од челичних цеви Ø 300 mm, док су поједини краци мањег пречника, у зависности од захтеваног протока. Дуж противпожарних путева, у близини објеката који су угрожени од пожара, постављено је 78 надземних хидраната.

Пројектом је предвиђена замена комплетног цевовода хидрантског развода. Уместо челичних, биће уграђене дуктилне цеви (ANSI/AWWA C105/A21.5 Standard) са одговарајућим фазонским комадима истог материјала. Предност дуктила у односу на челик је једноставнија монтажа без заваривања, а такође није потребна хидроизолација, јер су дуктилне цеви отпорне на корозију.

У складу са билансом захтеване потрошње хидрантске воде и урађеним хидрауличким прорачуном, одређене су димензије развода:

* За прву групу објеката (објекти изграђепи у пизу дуж предпје ограде комплекса, у делу измеду ограде (дуж пожарног пута “H”) и пожарпог пута “А”), задржава се постојећи пречник цевовода DN 300.
* За другу групу објеката изградепих у средишпјем делу комплекса, измеду пожарпих путева “А” и “F”, хидрантски развод ће бити изведен од цевовода пречника DN 350, односно 14“.
* Трећа група објеката, изграђепих дуж обале реке Дупав, биће штићена худрантском мрежом пречника DN 200 (8“). Постојећи пречник је DN 150 (6“).

Новопројектоване цеви хидрантске мреже се постављају у рову на слој песка од 20 cm и затрпавају се песком до висине од 20 cm изнад темена цеви. Преостали део рова се затрпава углавном земљом из ископа у слојевима од по 30 cm из истовремено набијање до потребне збијености. Само на деоницама испод саобраћајница, где се експлоатационе цеви полажу кроз заштитне челичне цеви, преостали део рова се затрпава шљунком до коловозне конструкције. Мора се водити рачуна да висина надслоја изнад темена цеви не буде мања од 80 cm.

* 1. **Замена дотрајалог цевовода смеше (*црвена линија*) на локацији пристана новим**

Стабилна инсталација за гашење пожара понтонских претакалишта на Дунаву састоји се од три идентична система за гашење на сва три претакачка понтона (пристана 1, 2 и 3) и повезана је на постојећу инсталацију за хидрантску мрежу и екстракт у шахту испред пристана број 2.

Инсталација за гашење понтонских претакалишта састоји се од једног шахта са вентилима за воду екстракт и мешача DN 200. Од шахта води подземни магистрални цевовод до торња са бацачима. Свако понтонско претакалиште штити се са по три бацача тип DKB 6, појединачног капацитета од по 3000 l/min.

У посебном објекту, командној кућици, налази се заједнички командни пулт за даљинско управљање (електрокомандама), за сва три бацача на једном понтонском претакалишту. На пристану 2 налази се ватрогасни торањ из кога је, у случају пожара, могуће командовање инсталацијама за гашење пожара на сва три пристана.

Пројектом санације, поред замене комплетног хидрантског развода (*плава линија*), предвиђена је и замена (санација) цевовода за смешу за гашење пожара (*црвена линија*) и то само деоница која се налази дуж пристана. Мења се комплетан крак, почев од пистана 1, дуж обале, све до пристана 3. Пречник ове деонице је DN 200. Разлог због чега се санира само овај део цевовода за смешу лежи у чињеници да су само на пристанима „преспојене“ линије за хидрантску воду и линија за смешу (*плава и црвена линија*), па се по један хидрант користи за оба флуида. Исто важи и за бацаче пене / воде.

* 1. **Уградња нове запозне арматуре**

Поред замене цевовода, санација хидрантске мреже подразумева и замену свих вентила који се на мрежи налазе. У односу на постојеће стање, где не постоји могућност блокаде протока сваког крака хидрантске мреже, пројектом је то предвиђено. Ово је веома битно са аспекта безбедности – ново решење са прстенастом мрежом, осигурава снабдевање водом хидраната чак и у случају искључења неког крака око објекта угроженог пожаром.

* 1. **Изградња нових шахтова**

Као пратеће објекте у циљу санације хидрантске мреже, потребна је изградња нових шахтова. Пројектом су обрађена чворна места ČV, тј. Делови хидрантске мреже на којима су уграђени секторски вентили којима се врши одвајање појединих кракова инсталације. Пројектом је предвиђен 21 шахт.

* 1. **Замена хидраната**

На постојећој Инсталацији Смедерево уграђено је укупно 78 надземних хидраната. Пројектом санације у извесној мери је извршена корекција положаја хидраната у циљу повећања сигурности заштите од пожара. Наиме, анализом је утврђено да међусобно растојање појединих хидраната износи преко 50m, па је пројектом предвиђена корекција ових растојања. На шеми хидрантске мреже хидранти су озбачени са NH и редним бројем (нпр. NH 78)

* 1. **Пројектна документација**

Извођач је дужан да по завршетку радова изради Пројеката изведеног објекта (ПИО) и то:

Пројекат машинских инсталација

Пројекат хидротехничких инсталација

Сву пројектну документацију урадити у 3 (три) примерака сложене, оверене, увезане и печатиране и 1 (једну) у електронској верзији (*AutoCad* формат за графичку документацију и *Wорд* формат за текст)

1. **ПОЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ**

Основ за реализацију услуге је :

* Пројекат за извођење санације хидрантске мреже на инсталацији ,,Смедерево,, у Смедереву, урађен од стране Процес пројект инжењеринга доо, из Београда
* Решење за извођење радова на санацији хидрантске мреже у Смедереву, издато од Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, 21.02.2017.

**Пре достављања понуде понуђач је обавезан да изврши обилазак складишта Смедерево, у циљу сагледавања стања на терену и обима радова које је дужан да изведе, уз добијање писмене сагласности Наручиоца. Понуђач ће од стране Наручиоца (или његовог представника) том приликом добити потврду да је извршио наведени обилазак и исту ће приложити уз понуду.**

1. **ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА**

**6.1. Предмер материјала и радова за водовод (уз хидротехнички пројекат)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.б.** | **Опис Позиција** | **јед.мере** | **Количина** | **Јединична цена/ дин** | | **Укупно**  **(динара)** |
| **I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | |
| 1 | Геодетско обележавање и снимање трасе хидрантске мрежа и објеката пре извођења радова |  |  |  | |  |
|  | m' | 6.171,5 |  | |  |
| 2 | Разбијање асфалтног коловоза и тротоара за полагање цеви хидрантске мреже. Раскопани материјал утоварити на транспортно средство и одвести на депонију до 10 km удаљености |  |  |  | |  |
|  | m2 | 110,0 |  | |  |
| 3 | Скидање ограде на траси хидрантске мреже и њено довођење у првобитно стање после завршетка свих радова. Обрачун по m' скинуте и поново враћене ограде. |  |  |  | |  |
|  | m' | 130,0 |  | |  |
| 4 | Рушење шахтова на траси хидрантске мреже који се више не користе и одвоз шута на депонију. Обрачун по комаду срушеног шахта и одвезеног шута. |  |  |  | |  |
|  | kom | 15 |  | |  |
| 5 | Рушење старог зида танкване резервоара на делу хидрантске мреже од чвора Čv02 до чвора Čv03. У цену улази и утовар шута у транспортно средство и одвоз на депонију. Обрачун по m3 срушеног зида и одвезеног шута. |  |  |  | |  |
|  | m3 | 42,0 |  | |  |
| 6 | Израда привремених мостова за колски и пешачки саобраћај на местима где за то има потребе |  |  |  | |  |
| колски мост | kom | 1 |  | |  |
| пешачки мост | kom | 4 |  | |  |
| **СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ без ПДВ-а:** | | | | |  | |
| **II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | |
| 1 | Ископ рова у земљишту III категорије за полагање цеви хидрантске мреже са планирањем дна рова. Плаћа се по m3 ископаног самониклог земљишта. Ископани материјал утоварити у камионе ради транспорта на депонију. Предвиђа се 90% машинског и 10% ручног ископа |  | 12.450,0 |  | |  |
| машински ископ - 90% | m3 | 11.205,0 |  | |  |
| ручни ископ -10% | m3 | 1.245,0 |  | |  |
| 2 | Планирање дна рова хидрантске мреже са тачношћу ±1cm према котама из пројекта. Сва прекопана места испунити шљунком |  |  |  | |  |
|  | m2 | 5.760,0 |  | |  |
| 3 | Набавка, доношење и убацивање песка у ров за постељицу цеви хидрантске мреже. Пре полагања цеви хидрантске мреже песак изравнати у слоју од 10цм а после полагања и испитивања цеви хидрантске мреже извршити насипање песка до 10цм изнад темена цеви. Песак разастрти равномерно по целој ширини и дужини рова и поравнати |  |  |  | |  |
|  |  | m3 | 4.610,0 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.б.** | **Опис Позиција** | **јед.мере** | **Количина** | **Јединична цена/ дин** | | | **Укупно**  **(динара)** | |
| 4 | Затрпавање рова шљунком на деловима где хидрантска мрежа пролази испод саобраћајница и тротоара. Ровове затрпавати у слојевима од по 30 cm уз истовремено набијање до потребне збијености |  |  |  | | |  | |
|  |  | m3 | 790,0 |  | | |  | |
| 5 | Затрпавање ровова земљом из ископа на деоницама где хидрантска мрежа пролази зеленим површинама. Ровове затрпати у слојевима од 30cm са збијањем до потребне збијености |  |  |  | | |  | |
|  |  | m3 | 7.050,0 |  | | |  | |
| 6 | Ископ за шахтове хидрантске мреже у земљишту III категорије за шахтове |  |  |  | | |  | |
|  | m3 | 270,0 |  | | |  | |
| 7 | Утовар, транспорт, истовар и разастирање преосталог материјала из ископа на депонији удаљеној до 10 km |  |  |  | | |  | |
|  | m3 | 7.350,0 |  | | |  | |
| 8 | Црпљење атмосферске воде или воде другог порекла из рова. Основ за обрачун је ефективни рад пумпе одговарајућег капацитета по часу рада.  Обрачун по m1 рова ( на око 30% укупне дужине) |  |  |  | | |  | |
|  | m' | 1.100,0 |  | | |  | |
| **СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ без ПДВ-а:** | | | | | |  | | |
| **III. БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ** | | | | | | | | |
| 1 | Израда шахтова хидрантске мреже од армираног бетона MB 30. Радове извести према детаљу шахта. Дебљина зидова и дна је 20 cm, а горње плоче 15 cm. У горњој плочи оставити отвор 60 cm за силаз у шахт. У зид испод отвора уградити ливено гвоздене пењалице ради силаза у шахт. У јединичну цену је урачунат сав рад и материјал за справљање, уграђивање и негу бетона, као и потребна оплата и тампонски слој од шљунка до 10 cm испод доње плоче. |  |  |  | | |  | |
| - зидови | m³ | 118,0 |  | | |  | |
| - доња плоча | m³ | 28,0 |  | | |  | |
| 2 | Израда и уградња поклопца од ребрастог лима са рамом од угаоника. Поклопац се састоји из три дела димензија 0,50 x 1,40 m. |  |  |  | | |  | |
|  | kom | 32 |  | | |  | |
| 3 | Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених пењалица за силазак у шахт типа DIN-1212. Пењалице се уграђују на вертикалном одстојању од 30 cm наизменично смакнуте за по 5 cm лево и десно од осе отвора. |  |  |  | | |  | |
|  | kom. | 220 |  | | |  | |
| 4 | Набавка, транспорт, сечење и монтажа арматурне мреже MA 500/600 Q188 и арматуре GA 240/360 за армирање шахта. |  |  |  | | |  | |
|  | kg. | 8.700,0 |  | | |  | |
| 5 | Израда ослонца у шахтовима и анкерних блокова на скретањима цевовода и испод хидраната од бетона МБ 20 са потребним додатним ископом и оплатом. |  |  |  | | |  | |
|  | m3 | 110,0 |  | | |  | |
| **СВЕГА БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ без ПДВ-а:** | | | | | |  | | |
| **Р.б.** | **Опис Позиција** | **јед.мере** | **Количина** | **Јединична цена/ дин** | | | **Укупно**  **(динара)** | |
| **V.** **МОНТЕРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | |
| 1 | Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа дуктилно ливених цеви хидрантске мреже за радне притиске до 16 bara. Ценом је обухваћена и набавка пратећег материјала |  |  |  | | |  | |
| DN 350 | m' | 2.540,0 |  | | |  | |
| DN 300 | m' | 2.100,0 |  | | |  | |
| DN 250 | m' | 6,0 |  | | |  | |
| DN 200 | m' | 654,0 |  | | |  | |
| DN 150 | m' | 120,0 |  | | |  | |
| DN 100 | m' | 48,0 |  | | |  | |
| 2 | Набавка, транспорт, разношење и монтажа ливеногвоздених фазонских комада од дуктилног материјала за радне притиске до 16 bara. Квалитет фазонских комада исти као цеви. Ценом је обухваћена и набавка потребне роба за спајање: завртњи, навртке, подлошке, заптивке и заптивни прстенови са металним улошком. |  |  |  | | |  | |
|  | kg | 32.182,3 |  | | |  | |
| 3 | Набавка, транспорт, разношење и монтажа пљоснатих засуна са прирубницама на оба краја Затварачи се уграђују у шахтовима. Ценом је обухваћена и набавка потребна роба за спајање: завртњи, навртке, подлошке и заптивке |  |  |  | | |  | |
| Ø 350 mm | kom | 23 |  | | |  | |
| Ø 300 mm | kom | 10 |  | | |  | |
| Ø 250 mm | kom | 1 |  | | |  | |
| Ø 200 mm | kom | 3 |  | | |  | |
| 4 | Набавка, транспорт, разношење и монтажа надземних противпожарних хидраната са прирубничком везом. Хидрант у себи има изолациони вентил. Хидрант је са три прикључка и аутоматским пражљељем након затварања хидранта. Ценом је обухваћена и набавка потребна роба за спајање: завртњи, навртке, подлошке и, заптивке. |  |  |  | | |  | |
| Ø 100 mm | kom. | 78 |  | | |  | |
| 5 | Набавка и уградња заштитне челичне цеви DN 500 испод саобраћајница за пролаз експлоатационе ливено гвоздене хидрантске цеви. |  |  |  | | |  | |
| Обрачун по kg утиснуте челичне цеви. | kg | 7.800, 0 |  | | |  | |
| **СВЕГА МОНТЕРСКИ РАДОВИ без ПДВ-а:** | | | | | | | |  |
| **VI. ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | | | | |
| 1 | Испитивање цевовода хидрантске мреже на вододржљивост |  |  |  | | |  | |
|  | m' | 6.100,0 |  | | |  | |
| 2 | Повезивање новог цевовода хидрантске мреже са постојећим цевоводом хидрантске мреже за потребе фазне градње хидрантске мреже. Овом позицијом су обухваћени сви потребни радови, као и демонтажа када престане потреба за привременом везом. Обрачун по комплет извршеном повезивању и демонтажи. |  |  |  | | |  | |
|  | kom | 10 |  | | |  | |
| 3 | Поновно довођење срушених коловоза и тротоара у првобитно стање после завршеног испитивања хидрантске мреже. |  |  |  | | |  | |
|  | m2 | 100,0 |  | | |  | |
| **Р.б.** | **Опис Позиција** | **јед.мере** | **Количина** | **Јединична цена/ дин** | | | **Укупно**  **(динара)** | |
| 4 | Израда ограде дуж трасе хидрантске мреже ради обезбеђења. |  |  |  | | |  | |
|  | m' | 1.000,0 |  | | |  | |
| 5 | Израда пројекта изведеног стања хидрантске мреже. Пројекат урадити у шест примерка и потписати од стране извођача и надзорног органа и као таквог предати Инвеститору. Пројекат мора обавезно да садржи ситуацију изведене мреже, подужни профил, шему и спецификацију чворова, геодетски снимак са свим инсталацијама снимљеним у откопаном рову, потврда о збијености насипа, записник о испитивању на вододржљивост и потврду о дезинфекцији и здравственој исправности цевовода . Приложити потврду да је вод искартиран на плановима подземних инсталација. Ова позиција обухвата примопредају радова између извођача, инвеститора и корисника водоводне мреже о чему се прави записник. Извођач радова је дужан да отклони евентуалне уочене недостатке, после чега сви потписују записник. |  |  |  | | |  | |
|  | kom. | 6 |  | | |  | |
| **СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ без ПДВ-а:** | | | | |  | | | |

**МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ ЗА ВОДОВОД**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:** | **Укупно**  **(динара)** |
|  |  |
| **I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  |
| **II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |
| **III. АРМИРАЧКИ РАДОВИ** |  |
| **IV. БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ** |  |
| **V. МОНТЕРСКИ РАДОВИ** |  |
| **VI. ОСТАЛИ РАДОВИ РАДОВИ** |  |
| **УКУПНО динара без ПДВ-а:** |  |

**6.2. Предмер и предрачун цевоводног и монтажног материјала и радова (уз машински пројекат)**

***Напомена:***

*Предмер и предрачун материјала потребног за санацију хидрантске мреже дат је у Пројекту за извођење хидротехничких инсталација, књига 3/2. У предмеру и предрачуну машинског пројекта специфициран је цевоводни материјал потребан за повезивање саниране мреже на постојећи цевоводни развод који је у функцији заштите објеката и инсталација од пожара (прикључење дуктилног цевовода на постојећу инсталацију мешачких кућица, топова на пристанима) У цену урачунати и рад на уградњи наведеног материјала.*

| Кол. | | јед. мере | | НАЗИВ | | DN | | NP | | Јединична цена (динара) | | УКУПНО (динара) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | ком | | **Zasun**, pljosnati FLG, DIN 3202-F4 ,  prirubnice prema DIN 2501, NP 16  materijal kućišta:GSC-25N  trim: legirani čelik | | DN 200 | | NP 16 | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | ком | | **Zasun**, solid wedge FLG, ANSI B16.10,  sa produženim vretenom L=1500mm  materijal ASTM A216 WCB | | 4” | | 150# | |  | |  | |
| 1 | | ком | | **Zasun**, solid wedge FLG, ANSI B16.10,  materijal ASTM A216 WCB | | 10” | | 150# | |  | |  | |
| 5 | | ком | | **Zasun**, solid wedge FLG, ANSI B16.10,  materijal ASTM A216 WCB | | 14” | | 150# | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | m | | **Cev**, bešavna, BE, ASME B36.10,  Material ASTM A106 Gr B | | 4” | | STD | |  | |  | |
| 66 | | m | | **Cev**, bešavna, BE, ASME B36.10,  Material ASTM A106 Gr B | | 6” | | STD | |  | |  | |
| 6 | | m | | **Cev**, bešavna, BE, ASME B36.10,  Material ASTM A106 Gr B | | 8” | | STD | |  | |  | |
| 6 | | m | | **Cev**, bešavna, BE, ASME B36.10,  Material ASTM A106 Gr B | | 10” | | STD | |  | |  | |
| 1 | | m | | **Cev**, bešavna, BE, ASME B36.10,  Material ASTM A106 Gr B | | 12” | | STD | |  | |  | |
| 60 | | m | | **Cev**, bešavna, BE, ASME B36.10,  Material ASTM A106 Gr B | | 14” | | STD | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | | ком | | **Prirubnica ravne,** oblik B  EN 1092-1  Materijal: St 37 | | DN 200 | | NP 16 | |  | |  | |
| 5 | | ком | | **Prirubnica ravne,** oblik B  EN 1092-1  Materijal: St 37 | | DN 300 | | NP 16 | |  | |  | |
| 6 | | ком | | **Prirubnica ravne,** oblik B  EN 1092-1  Materijal: St 37 | | DN 350 | | NP 16 | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | ком | | **Prirubnica sa grlom,** WN,  oblik B, DIN 2633  Materijal: C22 | | DN 100 | | NP 16 | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | ком | | **Prirubnica sa grlom,** WN,  oblik B, DIN 2633  Materijal: C22 | | DN 150 | | NP 16 | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | | ком | | **Prirubnica ravne,** SO, RF,  ANSI B 16.5  Materijal: ASTM A-105 | | 10” | | 150# | |  | |  | |
| 9 | | ком | | **Prirubnica ravne,** SO, RF,  ANSI B 16.5  Materijal: ASTM A-105 | | 14” | | 150# | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | | ком | | **Prirubnica sa grlom,** WN, RF,  ANSI B 16.5  Materijal: ASTM A-105 | | 3” | | 150# | |  | |  | |
| 120 | | ком | | **Vijak sa navrtkom**,  DIN 933  Materijal EN C45E (pocinkovan) | | M16x65 | | NP 16 | |  | |  | |
| 184 | | ком | | **Vijak sa navrtkom**,  DIN 933  Materijal EN C45E (pocinkovan) | | M20x75 | | NP 16 | |  | |  | |
| 184 | | ком | | **Vijak sa navrtkom**,  DIN 933  Materijal EN C45E (pocinkovan) | | M24x100 | | NP 16 | |  | |  | |
| 184 | | ком | | **Vijak sa navrtkom**,  DIN 933  Materijal EN C45E (pocinkovan) | | M24x110 | | NP 16 | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | ком | | **Zaptivač** ravni ≠2mm  DIN 2690  Materijal: N.C.A.F. | | DN 100 | | NP 16 | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | ком | | **Zaptivač** ravni ≠2mm  DIN 2690  Materijal: N.C.A.F. | | DN 150 | | NP 16 | |  | |  | |
| 5 | | ком | | **Zaptivač** ravni ≠2mm  DIN 2690  Materijal: N.C.A.F. | | DN 200 | | NP 16 | |  | |  | |
| 3 | | ком | | **Zaptivač** ravni ≠2mm  DIN 2690  Materijal: N.C.A.F. | | DN 300 | | NP 16 | |  | |  | |
| 13 | | ком | | **Zaptivač** ravni ≠2mm  DIN 2690  Materijal: N.C.A.F. | | DN 350 | | NP 16 | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | | ком | | **Zaptivač ravni,** ANSI B16.5,  material N.C.A.F., ≠ 1/16” | | 3” | | 150# | |  | |  | |
| 35 | | ком | | **Zaptivač ravni,** ANSI B16.5,  material N.C.A.F., ≠ 1/16” | | 4” | | 150# | |  | |  | |
| 25 | | ком | | **Zaptivač ravni,** ANSI B16.5,  material N.C.A.F., ≠ 1/16” | | 6” | | 150# | |  | |  | |
| 3 | | ком | | **Zaptivač ravni,** ANSI B16.5,  material N.C.A.F., ≠ 1/16” | | 10” | | 150# | |  | |  | |
| 7 | | ком | | **Zaptivač ravni,** ANSI B16.5,  material N.C.A.F., ≠ 1/16” | | 14” | | 150# | |  | |  | |
| **СВЕГА цевоводног и монтажног материјала и радова (уз машински пројекат) без ПДВ-а:** | | | | | | | | | | | |  | |

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА цевоводног и монтажног материјала (уз машински пројекат)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цевоводни и монтажниматеријал и радови (набавка и испорука)** | **Укупно** |
| **УКУПНО динара без ПДВ-а**: | |  |

**6.3. Предмер и предрачун осталих радова**

***Напомена:***

*Хидрограђевинским пројектом обухваћени су сви грађевински и хидрограђрвински радови. хидрограђевински пројекат не укључује испоруку и монтажу цевоводне инсталације и опреме која је обухваћена машинским пројектом инсталација*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | НАЗИВ | Јединична цена (динара) | | УКУПНО  (динара) |
| 1 | **Монтажа опреме** | ***\*\*\* Напомена:***  Обухваћено пројектом за извођење хидротехничких инсталација  (Предмер материјала и радова за водовод (уз хидротехнички пројекат) | | |
| Опрема предвиђена Идејним пројектом санације, дефинисана је у поглавља *6.7.2.1 Спецификација опреме.* Опрема обухвата 78 хидранта.  Предмером и предрачуном је обухваћена допрема до места монтаже уз обезбеђење одговарајућег транспортног средства, дизалице за утовар – истовар, као и остала помоћна средства |
|  |  |  | |  |
| 2 | **Монтажа цевовода и вентила** | укупно | |  |
| Обухват монтаже подразумева цевоводни материал специфициран у поглављу *Предмер и предрачун цевоводног и монтажног материјала.*  Монтажа подразумева повезивање на постојећу хидрантску мрежу.у складу са техничким описом и решењима датим у графичкој документацији (детаљи прикључења).  Предмером и предрачуном је обухваћена допрема комплетног материјала до места монтаже уз обезбеђење одговарајућег транспортног средства, дизалице за утовар – истовар, привремени ослонци цевовода, покретне платформе за извођење радова и монтажу, као и остала помоћна средства. |
|  |  |  | |  |
| 3 | **Антикорозиона заштита и хидроизолација** | укупно | |  |
| Пројектом хидрограђевинских инсталација су за нову хидрантску мрежу предвиђене дуктилне цеви које не захтевају антикорозиону заштиту ни хидроизолацију. Овим предмером антикорозине заштите су обухваћени цевоводи од угљеничног челика којима се врши повезивање на део постојеће хидрантске инсталације која остаје у функцији и после санације предвиђене овим пројектом.  Укупна површина за АКЗ (≈ 150 m2)  Заштита подземних цевовода на бази битумена (≈ 150 m2) |
|  |  |  | | |
| 4 | **Испитивање цевовода** под притиском | ***\*\*\* Напомена:***  Обухваћено пројектом за извођење хидротехничких инсталација  (Предмер материјала и радова за водовод (уз хидротехнички пројекат) | | |
|  |  |  | |  |
| 5 | **Радиографска и пенетрантска контрола** заварених спојева цевовода.  Односи се на део цевовода којим се повезује нова, са постојећом хидрантском мрежом | укупно | |  |
| 6 | **Остали радови:**  Припремни и завршни радови – формирање градилишта, допрема опреме, алата и материјала за извођење радова, враћање алата и опреме са градилишта, довођење градилишта у стање за пријем, (одвоз ђубрета на депонију итд). Ови радови обухватају и набавку ситног потрошног материјала потребног за монтажу: гас, кисеоник, електроде, жице за заваривање, итд.  Пуштање у пробни рад,  Примопредаја радова | ***\*\*\* Напомена:***  Обухваћено пројектом за извођење хидротехничких инсталација  (Предмер радова за водовод (уз хидротехнички пројекат) | | |
|  |  |  | | |
| **СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ без ПДВ-а:** | | |  | |

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТАЛИХ РАДОВА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмер радова** | **Укупно**  **(динара)** |
| **УКУПНО динара без ПДВ-а**: |  |

**Рекапитулација**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознака поглавља | НАЗИВ | | **Укупно**  **(динара)** |
| 6.1. | **Материјала и радова за водовод (уз хидротехнички пројекат)** | |  |
| 6.2. | **Цевоводни и монтажни материјала и радови (уз машински пројекат)** | |  |
| 6.3. | **Остали радови** | |  |
| **УКУПНО динара без ПДВ-а**: | |  | |

Техничка спецификација са предмером радова је урађена на основу пројектне документације коју је израдио ''PROCES PROJEKT INŽENJERING’’ d.o.o. Београд, а која се састоји од :

3/1 **ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА** ПЗИ.ХИ.1387

3/2 **ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ** ПЗИ.ХИ.2.1387

6 **ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА** ПЗИ.МИ.1387

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у Пројектну документацију у просторијама Републичке дирекције за робне резерве, Дечанска 8а, Београд, канц.бр. 522, уз добијање претходне сагласности од стране Наручиоца.

1. **ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА И ГАРАНТНИ РОК**

Сви припремни, манипулативни и завршни радови, као и опрема и средства, које треба обезбедити за несметано обављање радова, су у обавези изабраног понуђача. Техничка документација којом располаже инвеститор биће доступна на захтев изабраном Понуђачу.

**Радови се изводи по принципу „Кључ у руке“** и изабрани Понуђач сноси све трошкове који настају током вршења радова, укључујући трошкове (струја, вода и др. комуналне трошкове), трошкове царињења, транспорта, сертификације опреме и слично.

**Гарантни рок** за изведене радове износи 36 месеца рачунајући од дана примопредаје изведених уговорених радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок. За уграђену опрему гарантни рок је 24 месеца, осим ако произвођач уграђене опреме даје дужи гарантни рок, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, са упутствима за употребу и атестима, прибави и преда Наручиоцу.

1. **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**

Рок за целокупно извршење уговора је најкасније до 01.12.2018. године.

***III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.  бр | **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);* | **Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;  **Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* | **Правна лица:**   * 1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;   Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;  2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе** **МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник подносиоца пријаве није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Предузетници и физичка лица:**  Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  ***Докази не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*** |
| **Р.**  **бр** | **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
| 3. | / | / |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе иуверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се подносилац пријаве налази у поступку приватизације.  ***Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.*** |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке *(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН):* | **Важеће решење** о испуњености услова за добијање лиценце **за извођење радова** и грађење објеката које издаје Министарство грађевинaрства, саобраћаја и инфраструктуре (лиценца) и то:  **И030М1** -извођење термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација нафтовода и продуктовода, гасовода називног радног надпритиска преко 16 бара уколико прелази преко територије две или више општина, складишта нафте, течног нафтног гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања*.* |
| 6. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН).* | Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве је дат у конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси **група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.  бр | **ДОДАТНИ УСЛОВИ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
| 1. | **ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ** | |
|  | да је понуђач за претходне три пословне године (2014, 2015. и 2016.) имао укупне пословне приходе од најмање 300.000.000,00 динара. | Доказ за правно лице:  Извештај о бонитету (Образац БОН – ЈН) за 2014, 2015. и 2016.годину, издат од стране АПР-а или извештај о бонитету (Образац БОН – ЈН) за 2014. и 2015, издат од стране АПР-а и Биланс успеха за 2016. годину.  Доказ за предузетнике и физичка лица:  Потврда о промету код пословне банке за 2014, 2015. и 2016. година. |
| 2. | **ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ** | |
|  | * да Понуђач има важећи сертификат о усаглашености системом менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001 или еквивалентно, * сертификат о усаглашености система управљања заштите животне средине SRPS ISO 14001 или еквивалентно и * сертификат о усаглашености система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 или еквивалентно, са обимом сертификације издатог од стране акредитованог сертификационог тела. * да Понуђач има референце **извођења радова** у претходних осам година (2009- 2016.) на извођењу радова на системима хидрантских мрежа и то најмање 3 (три) референце.   **Напомена:**  *Понуђач или члан групе понуђача - носилац референце дужан је да изведе радове на које се односи приложена референца и да за то поседује одговарајуће лиценце надлежног министарства Републике Србије* | * Важећа копија сертификата SRPS ISO 9001 или еквивалентно, SRPS ISO 14001 или еквивалентно и OHSAS 18001 или еквивалентно; *(уколико понуђач има важећи сертификат на страном језику потребно је да је исти преведен, оверен од стране судског тумача и достављен уз понуду).* * Попуњен, потписан и оверен образац Преглед референтних наручилаца за **извођење радова на системима хидрантских мрежа** и то најмање 3 (три) референце у задњих 8 (осам) година. (Образац, дат у конкурсној документац.);   и   * копије уговора и окончаних ситуација заизвођење радова на системима хидрантских мрежа и то најмање 3 (три) референце у задњих 8 (осам) година. |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | |
|  | Понуђач је дужан да има ангажована лица са **важећим лиценцама**, с тим да једно лице може бити носилац више тражених личних лиценци и то:  I **За извођење радова** :   * 1 лице са лиценцом 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радована објектима високоградње, нискоградње и хидроградње) или 1 лице са лиценцом 414 (одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације) * 1 лице са лиценцом 430 (одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике) * 1 дипломираног инжењера техничке струке ''Технолог заваривања у складу са SRPS EN 719’’ за извођење и контролу заваривачких радова. * 1 лице са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) или 1 са лиценцом 314 (одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације) * 1 лице са лиценцом 330 (одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике) | За сва ангажована лица тражена кадровским капцитетом доставити:  Копије уговора о раду и копије обрасца М-3а , М или други одговарајући образац, из којег се види да су ангажована лица пријављенa на пензијско осигурање или копије уговора о делу или копије уговора о привременим и повременим пословима и др.  Копије важећих лиценци за извођаче број:   * 410 или 414 са потврдом Инжењерске коморе Србије и * 430 са потврдом Инжењерске коморе Србије.   Копија SRPS EN 719 (технолог заваривања).  Копије важећих лиценци за пројектанте број:   * 310 или 314 са потврдом Инжењерске коморе Србије и * 330 са потврдом Инжењерске коморе Србије. |

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем обавезних и додатних доказа наведних у табеларном приказу.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверено извршење тог дела набавке.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење одређеног дела набавке у обавези је да има одговарајућу дозволу (у складу са условом из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН) и референтну листу (додатни услов за пословни капацитет) за ту врсту посла.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре, нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) - 4) јер је регистар понуђача јавно доступан на интернет страници, већ могу доставити Решење о упису у регистар понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

***IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

* + 1. **Критеријум за доделу уговора**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

* + 1. **Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за целокупно извршење уговора.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок за целокупно извршење уговора, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је прва пристигла (заведена) у писарницу наручиоца.

***V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

1. Образац понуде (Образац 1);
   1. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
   2. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
   3. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
   4. Образац изјаве о поштовању обавеза (члан 75. став 2. Закона) (Образац 5);
   5. Преглед референтних наручиоца за претходних осма година (Образац 6);
   6. Потврда референтног наручиоца (Образац 7).

**(ОБРАЗАЦ 1)**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку радова –извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, ЈН брoj 7/2017-03

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Врста правног лица*  *(микро/мало/средње/велико/физичко лице)* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

1. ***ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:***

*заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

1. ***ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
| *Адреса:* |  |
| *Матични број:* |  |
| *Порески идентификациони број:* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
| *Адреса:* |  |
| *Матични број:* |  |
| *Порески идентификациони број:* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

1. ***ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
| *Адреса:* |  |
| *Матични број:* |  |
| *Порески идентификациони број:* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
| *Адреса:* |  |
| *Матични број:* |  |
| *Порески идентификациони број:* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
| *Адреса:* |  |
| *Матични број:* |  |
| *Порески идентификациони број:* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

1. ***ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ***

за јавну набавку радова – извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, ЈН брoj 7/2017-03

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЦЕНА** | **без ПДВ-а (РСД)** |
|  | **1** | **2** |
| **I** | **Укупна цена за извођење радова**  (из Образца структуре цене) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV** | **Рок и начин плаћања** | Рок плаћања је до 45 (четердесетпет) дана од дана пријема оверених привремених и окончаних ситуација са пратећом докумен-тацијом.  *[у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012*)] |
| **V** | **Рок важења понуде**  (не краћи од 60 дана од дана отварања понуде) |  |
| **VI** | **Рок за целокупно извршење уговора** (најкасније до 01.12.2018. године) |  |

Датум Понуђач

М. П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***ОБРАЗАЦ 2)***

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

за јавну набавку радова – извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, ЈН брoj 7/2017-03

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **рб** | **ПОЗИЦИЈА** | **ЦЕНА у динарима** |
| **без ПДВ-а** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | **Извођење радова** | |
| 1.1. | Материјал и радови за водовод (из хидротехничког пројекта) |  |
| 1.2. | Цевоводни и монтажни материјал и радови (из машинског пројекта) |  |
| 1.3. | Остали радови |  |
| 2. | **УКУПНА ЦЕНА (1.1. + 1.3.)** |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колону 3. у редовима од 1.1. до 1.3. уписати укупну цену у динарима без ПДВ-а за наведене позиције;
* у колону 3. у реду 2. уписати укупну цену без ПДВ-а за извођење радова (збир вредности датих у редовима од 1.1 до 1.3.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:***

*Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.*

**(ОБРАЗАЦ 3)**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:***

*достављање овог обрасца није обавезно*

**(ОБРАЗАЦ 4)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку **јавне набавке радова – извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву**, **ЈН број 7/2017-03,** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:***

*у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**(ОБРАЗАЦ 5)**

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач..............................................................................................*[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке радова – извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву**,** ЈН број 7/2017-03, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:***

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву фотокопирати за сваког понуђача из групе понуђача.*

**(ОБРАЗАЦ 6)**

**ПРЕГЛЕД РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИОЦА ЗА ПРЕТХОДНИХ ОСАМ ГОДИНА**

Приказати референтне наручиоце и вредност извршених радова у претходних осам година (2009- 2016.) на извођењу радова на системима хидрантских мрежа и то најмање 3 (три) референце,према табели и приложити потврде од наручиоца - са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 7.

Уколико се референце не односе на тражене радове, такве референце (потврде или уговори и окончане ситуације) неће бити разматране.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Списак референтних наручилаца** | **Датум** | **Вредност извршених**  **радова** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
|  | **Ук у п н о:** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:***

*У случају већег броја референтних наручилаца ову табелу и образац копирати.*

**(ОБРАЗАЦ 7)**

**ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив референтног наручиоца:** |  |
| **Седиште:** |  |
| **Улица и број:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Матични број:** |  |
| **ПИБ:** |  |

**П О Т В Р Д А**

којом потврђујемо да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

за претходних осам година извршио за наше потребе радове на системима хидрантских мрежа у укупној вредности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна вредност  у 2009. години | Укупна вредност  у 2010. години | Укупна вредност  у 2011. години | Укупна вредност  у 2012. години | Укупна вредност  у 2013. години |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укупна вредност  у 2014. години | Укупна вредност  у 2015. години | Укупна вредност  у 2016. години |
|  |  |  |

Потврда се издаје на захтев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ради учешћа у јавној набавци радова – извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву а и у друге сврхе се не може користити.

|  |  |
| --- | --- |
| **Место** |  |
| **Датум:** |  |

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује

**Наручилац**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис и печат овлашћеног лица)

***Напомена:***

*Образац потврде копирати уколико је потребно*

***VI МОДЕЛ УГОВОРА***

**о извођењу радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву**

**закључен између:**

* **РЕПУБЛИКА СРБИЈА, РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ,**  у Београду, ул. Дечанска бр. 8а, текући рачун број: 840-821121843-39, матични број 07001452, порески индентификациони број: 102199721, телефон: 011/32-35-305, телефакс: 011/3239-140, (у даљем тексту Дирекција), коју заступа в.д. директора Зорица Анђелковић, и
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_, текући рачун број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке, филијала у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, порески идентификациони број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефакс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (у даљем тексту Извођач радова), кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(понуђач попуњава уколико наступа са подизвођачем или са групом понуђача)*

Уговорне стране сагласно констатују:

* да је Наручилац у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Изменом плана набавки број 1 за 2017. годину број 404-254/2017-06 од 27.03.2017. године, на основу Одлуке о покретању отвореног поступка број: 404-436/2017-03 од 17.05.2017. године и Позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке ЈН број 7/2017-03;
* да је Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , доставио Понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, заведену под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
* да Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од понуђача у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације, која је саставни део уговора;
* да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуком о додели уговора број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, као најповољнију понуду изабрао понуду понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, на катас. парцеле бр. 229, 230/2, 232/3, 509, 517/1, 518, 519, 520/1 521, 522, 523, 524, 525/2, 531, 533, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 1/1, 2/2, 13311/2 К.О. Смедерево, уз клаузулу „кључ у руке“, у складу са усвојеном понудом бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Извођача радова и техничком спецификацијом из конкурсне документације, које чине саставне делове овог уговора.

**Члан 2.**

Извођач радова ће извршење уговора у делу који се односи на (опис послова у складу са понудом) поверити подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Извођач радова одговара Наручиоцу за подизвођача и њихов посао.

**Члан 3.**

Извођач радова се обавезује да изведе радове који обухватају санацију и реконтрукцију хидрантске мреже у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације и урађеним пројектима на које је добијена сагласност надлежних органа и грађевинском дозволом.

Радови обухватају, у складу са пројектном документацијом: материјал и радове за водовод (из хидротехничког пројекта), цевоводни материјал и радове потребне за повезивање саниране мреже на постојећи цевоводни развод који је у функцији заштите објеката и инсталација од пожара (прикључење дуктилног цевовода на постојећу инсталацију мешачких кућица и топова на пристанима), остале радове предвиђене техничком спецификацијом и пројектном документацијом грађевинске и хидрограђрвинске радове.

**Члан 4.**

Извођач радова дужан је :

* да уговорене радове изведе према пројектно-техничкој документацији, грађевинској дозволи и понуди бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2017.године, у складу са важећим прописима, нормативима и правилима струке;
* да пре почетка извођења радова потпише Идејни пројекат, Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење;
* да решењем одреди одговорног извођача радова. Одговорни извођач радова може бити лице са високом стручном спремом одговарајућег смера и одговарајућом лиценцом за извођење предметних радова;
* да достави Дирекцији динамику извођења радова пре почетка извођења радова;
* да одговорном извођачу радова обезбеди примерак овог уговора, Пројекат за извођење (ПИО), Грађевинску дозволу, Енергетску дозволу и динамички план на основу кога се изводе уговорени радови;
* да пријави радове органу управе који је надлежан за послове грађевинске инспекције, најмање осам дана пре почетка ивођења радова;
* да писмено обавести Дирекцију о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење предметних радова и прoмену техничке докуметације;
* да осигура градилиште најкасније до дана увођења у посао, односно да достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Дирекцији и потписивања записника о примопредаји радова;
* да предузме све потребне мере у складу са одредбама Закона о заштити на раду и да обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом и искључиво одговара за доследну примену одредби закона и подзаконских аката из ове области;
* да обезбеди пројектантски надзор, којим се обезбеђује да се у току грађења доследно спроводи концепција Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење на основу кога се изводе радови;
* да обезбеди посебан контејнер или посебну просторију за надзорни орган;
* да за уграђену опрему и извршене радове прибави атесте и другу пратећу документацију;
* да обезбеди монтажу специфичне опреме од стране овлашћених лица произвођача те опреме;
* да очисти и уклони са локације и градилишта сву опрему, непотребан материјал, градилишни отпад и шут, привремене објекте свих врста и да остави локацију и објекат уредан, сходно намени и у употребном стању, као и о томе да сачини записник;
* да по завршетку радова преда Дирекцији уговорене радове изведене према пројектима и важећим стандардима и техничким нормативима.

Одговорни извођач радова дужан је да:

* руководи извођењем радова и изводи радове према техничкој документацији на основу решења којим се одобрава извођење радова према важећим прописима, стандардима и нормативима квалитета који важе за уговорене врсте радова, инсталација и опреме;
* организује градилиште на начин којим ће се обезбедити несметан рад складишта Пожега: приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време грађења;
* обезбеди потребне мере за заштиту и сигурност објеката, радова, опреме и инсталација, мере за заштиту радника и осталих лица и околине;
* обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђеног материјала, инсталација и опреме;
* води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције, са садржином и начином сагласним са важећим законом, правилницима и прописима;
* да прати динамику извођења радова у складу са динамичким планом;
* да обезбеди објекте и околину у случају прекида радова;
* после коначног обрачуна преда Дирекцији грађевинску књигу, инспекцијску књигу и атесте и другу пратећу документацију за уграђену опрему и извршене радове
* да учествује у Техничком пријему објекта.

Одговорни извођач радова може бити лице са високом стручном спремом одговарајућег смера и лиценцом за извођење радова.

**Члан 5.**

Материјал и опрему, који по квалитету одговарају техничкој документацији, техничким условима и утврђеним стандардима, потребну за извођење радова из члана 1. овог уговора набавља Извођач радова. Одговорност за њихов квалитет сноси Извођач радова.

**Члан 6.**

Дирекција се обавезује:

* да уведе Извођача радова у посао, констатовањем у грађевинском дневнику, у року од 5 дана од дана добијања грађевинске дозволе,
* да Извођачу радова преда техничку документацију за извођење радова из чл.1 овог Уговора,
* да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених радова, за све време градње,
* да обезбеди средства за финансирање изградње,
* да Извођачу радова плати уговорену цену на начин и у роковима одређеним овим Уговором,
* да по завршетку радова од Извођача радова прими изведене радове.

**Члан 7.**

Уговорне стране сагласно констатују да ће поједине радове из Члана 1. овог Уговора изводити учесници у заједничкој понуди : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Радове ће обављати учесници у заједничкој понуди и то:

Учесник у заједничкој понуди \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ће извршити радове : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

а који представљају \_\_\_\_\_\_\_% од укупне вредности уговорених радова;

Учесник у заједничкој понуди \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ће извршити радове : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

а који представљају \_\_\_\_\_\_\_% од укупне вредности уговорених радова;

Учесник у заједничкој понуди \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ће извршити радове : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

а који представљају \_\_\_\_\_\_\_% од укупне вредности уговорених радова;

**Члан 8.**

Уговорне стране сагласно констатују да ће извођење појединих радова из члана 1. овог Уговора Извођач радова поверити Подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подизвођач ће извршити радове \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

А који представљју \_\_\_\_\_\_\_% од укупне вредности уговорених радова.

**Члан 9.**

Дирекција обезбеђује стручни надзорни орган који ће у току извођења уговорених радова вршити надзор над истим и о томе ће обавестити извођача радова.

Стручни надзорни орган врши следеће послове:

* контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према пројекту за грађевинску дозволу и пројекту за извођење, као и благовремено предузимање мера у случају одступања извођења радова од тих пројеката;
* контролу и оверу квалитета и количина извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива;
* контролу и оверу количина изведених радова (овера грађевинских књига, привремених и окончане ситуације, рачуна за изведене радове и др), и степена изведености радова;
* проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују или постављају у објекат и да ли постоји документација којом се доказује њихов квалитет (атест, сертификат, извештај о испитивању и др.);
* давање потребних упутстава извођачу радова, нарочито у случају одступања градње од пројекта за грађевинску дозволу, односно пројекта за извођење, као и у случају промене услова градње објекта (промена врсте тла или других параметара утврђених геомеханичким елаборатом и др.);
* редовно праћење динамике градње објекта и усклађености са уговореним роковима;
* обавља целокупну стручну комуникацију са Извођачем радова преко грађевинског дневника;
* сарадњу са извођачем радова и пројектантом у припреми пројекта изведеног објекта;
* констатује завршетак радова на последњој страни грађевинског дневника и тиме даје сагласност да је објекат, односно да су радови изведени у свему према техничкој документацији, стандардима и нормативима и спремни за технички преглед.

**Члан 10.**

Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да о свом трошку отклони недостатке у радовима у погледу стављених примедби, уколико су примедбе учињене у циљу испуњења уговорених обавеза.

**Члан 11.**

За свако одступање од пројеката за извођење, односно уговорених радова, Извођач радова мора имати писмену сагласност Дирекције.

**Члан 12.**

Дирекција се обавезује да Извођачу радова плати на име укупне цене за све уговорене радове из Члана 1. овог Уговора износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) без ПДВ-а.

Уговорена цена садржи све трошкове које Извођач радова има у реализацији овог уговора.

Цена је фиксна, изражена у динарима и не може се мењати током трајања уговора.

**Члан 13.**

Дирекција се обавезује да уплати Извођачу радова аванс у износу од 74.583.333,00 динара за извођење радова без урачунатог ПДВ-а (\_\_\_\_*% од уговорене цене за извoђење радова без урачунатог ПДВ-а)*, у року до 45 дана од дана прихватања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, за извођење радова од стране Дирекције.

Извођач радова је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од 74.583.333,00 динара без урачунатог ПДВ-а *(\_\_\_\_% од уговорене цене за извoђење радова без урачунатог ПДВ-а*)у року од 20 дана од дана закључења уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави оверену фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Рок важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања је 30 дана дужи од дана истека важења уговора.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Дирекција, мањи износ од оног који одреди Дирекција или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Аванс ће се правдати кроз испостављене привремених и окончане ситуације за изведене радове, с тим што ће се износ сваке испостављене ситуације умањити за дати аванс до коначног правдања уплаћеног аванса.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе о чему ће бити сачињен анекс уговора у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Извођач радова мора доставити нову банкарску гаранцију у складу са потписаним анексом уговора.

**Члан 14.**

Преостали износ у висини од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара Дирекција ће платити Извођачу за извршене радове у току 2018. године на основу испостављених привремених ситација и окончане стуације, које садрже спецификацију извршених радова са спецификацијом уграђене и испоручене опреме, у року од 45 дана, од дана пријема потписаних и оверених привремених ситуација и окончане ситуације од стране Надзорног органа.

За део реализације уговора који се односи на 2018. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2018. годину. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Дирекције.

**Члан 15.**

Као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, Извођач радова се обавезује да преда Дирекцији, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року до 20 дана од дана закључења овог Уговора, са клаузулом: неопозиво и безусловно „без приговора“ и „на први позив“, у висини 10% од вредности уговорених услуга без ПДВ-а, односно у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од дана истека рока важности уговора.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе о чему ће бити сачињен анекс уговора у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Извођач радова мора доставити нову банкарску гаранцију у складу са потписаним анексом уговора.

Дирекција ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не изврши своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

**Члан 16.**

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Извођач радова ће предати Дирекцији у року од **20** дана од дана техничког пријема објекта, са клаузулом неопозиво и безусловно „без приговора“ и „на први позив“, у висини 10% од вредности уговорених радова са ПДВ-ом, односно у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, са роком важења 37 месеци од дана техничког пријема. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Дирекција, мањи износ од оног који одреди Дирекција или промењену месну надлежност за решавање спорова

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе о чему ће бити сачињен анекс уговора у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Извођач радова мора доставити нову банкарску гаранцију у складу са потписаним анексом уговора.

Дирекција ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Извођач радова не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

**Члан 17.**

Рок за завршетак уговорених радова из члана 1. овог уговора, је **\_\_\_.\_\_\_.2018**.године.

Након закључења уговора о јавној набавци Дирекција може да дозволи промену рока извршења уговора из објективних разлога, због наступања промењених околности које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора. Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс Уговора.

**Члан 18.**

Ако Извођач радова својом кривицом не изврши уговорене радове у року из члана 17. овог Уговора, дужан је да плати Дирекцији уговорну казну за сваки дан закашњења у висини 2‰ (промила) од вредности уговорених радова, а највише 5% од вредности уговорених радова.

Уговорну казну из става 1.овог члана, Извођач радова ће платити Дирекцији по извршеном коначном обрачуну, у року од 10 дана.

**Члан 19.**

Гарантни рок за изведене радове износи 36 месеци рачунајући **од дана техничког пријема** **објекта,** ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок.

За уграђену опрему гарантни рок је 24 месеца, осим ако произвођач уграђене опреме даје дужи гарантни рок, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, са упутствима за употребу и атестима, прибави и преда Дирекцији.

Извођач радова дужан је да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на изграђеном објекту у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала, у року који му одреди Дирекција.

Уколико Извођач радова не отклони недостатке у остављеном року, Дирекција има право да реализује банкарску гаранцију из Члана 24. овог Уговора ради отклањања уочених недостатака.

**Члан 20.**

Извођач радова обавезује се да преда Дирекцији, на дан примопредаје радова, следећу документацију:

* атестну докуметацију уграђеног репроматеријала и опреме
* документацију о функционалним пробама
* документацију о извршеној контроли заварених спојева.

**Члан 21.**

Одмах по завршетку уговорених радова, извршиће се технички пријем радова, у складу са позитивним прописима и овим Уговором и уговорне стране приступиће примопредаји и коначном обрачуну.

О примопредаји се саставља записник, који потписују овлашћени представници Дирекције, Извођача радова и Надзорног органа.

Записником о примопредаји констатује се да ли је Извођач радова извршио своје обавезе у погледу обима, врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, као и у погледу рокова за извођење радова.

Коначан обрачун започиње по примопредаји изведених радова и завршава се у року од 30 дана од дана примопредаје.

Коначним обрачуном се утврђује извршење међусобних права и обавеза уговорних стсрана.

**Члан 22.**

На питања која нису регулисана овом Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и градњи и други прописи који се односе на извођење предметних радова из овог Уговора.

**Члан 23.**

У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Београду.

**Члан 24.**

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране.

Извођач радова се сматра уведеним у посао са даном потписивања Уговора.

**Члан 25.**

Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака, од којих Дирекција задржава 4 (четири) примерка, а Извођач радова 2 (два) примерка.

За ИЗВОЂАЧА РАДОВА: За ДИРЕКЦИЈУ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

, директор Зорица Анђелковић, в.д. директора

***Напомена:***

*Модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом понуђач који подноси самосталну понуду, односно понуду са подизвођачем. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора попуњавају, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди носиоца посла који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора.Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.*

***VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

1. ***НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд*,* соба 613**,препорученом пошиљком или лично, са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку** **радова – извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, ЈН брoj 7/2017-03 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **03.07.2017.године до 11,00 часова*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

**Отварање понуда:**

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **03.07.2017.године у 11,30 часова**на адреси: **Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд, VI спрат, сала бр. 654а.**

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од старне одговорног лица понуђача.

**Понуда мора да садржи:**

* Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова;
* Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, за добро и квалитетно извршење посла, за отклањање недостатака у гарантном року;
* Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције оверену од стране пословне банке, с тим да овера не сме бити старија од датума објаве позива за подношење понуда за предметну јавну набавку;
* Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен.
* Образац структуре цене са упутством како да се попуни - попуњен, потписан и печатом оверен.
* Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан.
* Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и печатом оверен;
* Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона - попуњен, потписан и печатом оверен;
* Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача;
* Преглед референтних наручиоца за претходних осам година;
* Потврда референтног наручиоца;
* Потврду којом понуђач доказује да је обишао складиште.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** радова - **извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, ЈН брoj 7/2017-03- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** радова **- извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, ЈН брoj 7/2017-03- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку** радова - **извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, ЈН брoj 7/2017-03- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** радова **- извођење радова на санацији и реконтрукцији хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, ЈН брoj 7/2017-03** **- НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***ОБАВЕШТЕЊЕ:***

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће радити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***8.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је 45 (четердесетпет) дана *[у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)],* од дана пријема оверених привремених ситуација и окончане ситуације оверене од стране надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Наручилац одобрава изабраном Понуђачу аванс у износу од **74.583.333,00** **динара без урачунатог ПДВ-а,** за предметну набавку.

* + 1. ***Авансно плаћање:***

Укупна цена ће бити плаћена на следећи начин:

Уплатом аванса у висини од **74.583.333,00** динара, што представља \_\_\_% од понуђене цене за извођење радова из Образца 2., тачка 2. структуре цене из поглавља V, исказане у динарима, без урачунатог ПДВ-а, у року до 45 дана од дана пријема банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

Изабрани Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу у року од **20 дана** од дана закључења уговора банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини плаћеног аванса без урачунатог ПДВ-а, са клаузулом безусловно, неопозиво „без приговора“ и „на први позив“, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од дана истека важности уговора.

**8.1.2**  ***Правдање Авансног плаћања:***

1. Аванс за извођење радова ће се правдати у висини испостављене привремене ситуације, тако што ће се износ сваке испостављене привремене ситуације умањивати у пуној вредности од уплаћеног аванса до коначног правдања уплаћеног аванса.

Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора да се урадити анекс уговора, а извођач радова мора да достави нову банкараску гаранцију у складу са потписаним анексом уговора

1. Преостали износ Наручилац ће платити Извођачу за извршене радове у току 2018.године на основу испостављених привремених ситација и окончане стуације, које садрже спецификацију извршених радова са спецификацијом уграђене и испоручене опреме, у року од 45 дана, од дана пријема потписаних и оверених привремених ситуација и окончане ситуације од стране Надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца радова.

***8.2.*** Гарантни рок за изведене радове износи 36 месеца рачунајући од дана примопредаје изведених уговорених радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок. За уграђену опрему гарантни рок је 24 месеца, осим ако произвођач уграђене опреме даје дужи гарантни рок, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, са упутствима за употребу и атестима, прибави и преда Наручиоцу.

***8.3.*** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, и за оцену понуде узимаће се у обзир цена без пореза на додату вредност.

**Цена је фиксна и не може се мењати**.

Трошкове плаћања такси и свих осталих дажбина у сврху прибављања дозвола и сагласности надлежним органима сноси изабрани Понуђач.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***
   1. ***Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност***

***понуде:***

Сваки понуђач је дужан да **уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде**, која се издаје у висини од 2% од понуђене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора'' и трајати 5 (пет) дана дуже од рока важења понуде. Пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције оверену од стране пословне банке, с тим да овера не сме бити старија од датума објаве позива за подношење понуда за предметну јавну набавку.

Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

* уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
* уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
* уколико понуђач коме је додељен уговор не достави средство обезбеђења за повраћај аванса и за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити банкарску гаранцију понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

* 1. ***Понуђач је дужан да уз понуду достави oригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, за добро и квалитетно извршење посла, за отклањање недостатака у гарантном року*:**

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за:

**- повраћај авансног плаћања,**

**- добро и квалитетно извршење посла,**

**- отклањање недостатака у гарантном року.**

Гаранције морају бити безусловне, неопозиве ''без приговора '' и'' на први позив''

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведени рок трајања банкарске гаранције односно датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не преставља даљу обавезу за банку као гаранта.

* 1. ***Изабрани понуђач је дужан да достави:***
     1. ***Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања:***

1. Изабрани Понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од **74.583.333,00 динара без урачунатог ПДВ-а**, у року од 20 дана од дана закључења уговора.

Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу уплати аванс у року дo 45 дана од дана пријема банкарске гаранције.

Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом:неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''. Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави оверену фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Аванс за извођење радова ће се правдати кроз испостављене привремене ситуације, с тим што ће се износ сваке испостављене ситуације умањити дати аванс до коначног правдања уплаћеног аванса.

Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора да се уради Анекс уговора, а извођач радова доставља нову банкараску гаранцију у складу са потписаним Анексом уговора.

1. Преостали износ Наручилац ће платити Извођачу за извршене радове у току 2018. године на основу испостављених привремених ситација и окончане стуације, које садрже спецификацију извршених радова са спецификацијом уграђене и испоручене опреме, у року од 45 дана, од дана пријема потписаних и оверених привремених ситуација и окончане ситуације од стране Надзорног органа.
   * 1. ***Банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза:***

Изабрани понуђач се обавезује да ***у року од 20 дана од дана закључења уговора*** преда наручиоцу банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, која ће бити са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''. Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави оверену фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза издаје се у висини од **10%** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, **са роком важења 30 дана** дуже од дана истека рока важења уговора.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

***Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року:***

Изабрани понуђач се обавезује да ***у року од 20 дана од дана техничког пријема објекта*** преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''. Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави оверену фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје **у висини 10% од укупне вредности уговора,**  са ПДВ-ом. Рок важења банкарске гаранције је 37 месеци од дана техничког пријема објекта.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

* + 1. ***Полису осигурања:***

Изабрани понуђач се обавезује да достави полису осигурања након закључења уговора, а најкасније до дана увођења у посао – констатовано у грађевинском дневнику (записник о увођењу у посао) Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова, тј. до предаје објекта Наручиоцу и потписивања Записника о примопредаји објекта.

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. ***ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ***

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд, електронске поште на e-mail: *miroslav.vucetic*[@rdrr.gov.rs](mailto:@rdrr.gov.rs); [zorica.panic@rdrr.gov.rs](mailto:zorica.panic@rdrr.gov.rs) или факсом на број*:* 011/3239-140, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН број 7/2017-03**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

1. ***ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА***

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. ***НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА***

Наручилац може одбити понуду, уколико поседује доказе из чл.82. закона.

1. ***КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. ***НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА***

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

**Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији** за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија)**.**

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: [miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs](mailto:miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs) ; [zorica.panic@rdrr.gov.rs](mailto:zorica.panic@rdrr.gov.rs) ; или факсом на број*:* 011/3239-140 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7. потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

* + - 1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

* + - 1. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
      2. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
      3. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

1. ***РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН ПОНУЂАЧУ***

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

1. ***ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА***

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену рока извршења уговора из објективних разлога, због наступања промењених околности које нису могле да се предвиде у моменту закључења.

1. ***ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА***

Mирослав Вучетић